
TABLE 7

AVERAGE ACTIVITY OF RADIONUCLIDES IN LIQUID EFFLUENT, NMC, 

January 2002 to June 2003

Month
 Monthly Average Concentration in Liquid Effluent (MBq/m3)


201Tl
202Tl
67Ga
57Co
65Zn
123I 

Half-life (days)
3.0
12.2
3.3
270.9
244.4
0.54

January 2002
4.18
1.63
0.37
0.34
0.27
ND

February 2002
57.85
3.75
6.33
0.59
0.20
ND

March 2002
9.51
2.43
0.99
0.69
0.18
ND

April 2002
52.63
4.28
1.02
0.41
0.20
ND

May 2002
5.23
4.04
1.79
0.59
0.25
ND

June 2002
13.55
4.76
1.18
0.64
0.38
ND

July 2002
2.86
2.61
1.33
0.63
0.43
ND

August 2002
2.39
1.33
0.05
0.41
0.17
ND

September 2002
0.50
1.97
ND
1.88
6.23
ND

October 2002
0.38
0.38
0.03
0.60
0.37
0.02

November 2002
1.02
0.30
0.11
0.69
0.33
ND

December 2002
6.37
1.61
6.36
2.09
0.77
ND

January 2003
0.82
2.36
3.42
2.55
0.41
ND

February 2003
0.76
0.59
0.10
1.23
0.33
ND

March 2003
1.16
0.45
0.19
0.38
1.10
ND

April 2003
1.03
0.53
0.57
0.28
0.12
ND

May 2003
1.21
1.85
1.14
1.04
0.24
ND

June 2003
20.79
18.93
8.53
1.68
0.82
ND

Mean
10.12
2.99
1.86
0.93
0.71
0.02

Median
2.63
1.91
1.00
0.63
0.33
0.02

NSW EPA Monthly Limits
200
100
600
400
100
6.00

