ANSTO E-745


TABLE 23b

AVERAGE CONCENTRATION OF RADIONUCLIDES IN LIQUID EFFLUENT FROM THE NATIONAL MEDICAL CYCLOTRON, 2000

	Month
	Monthly Average Concentration in Liquid Effluent

 (MBq/m3)

	
	201Tl 
	202Tl 
	67Ga 
	57Co 
	65Zn 
	123 I 

	January
	0.63
	0.82
	2.56
	25.82
	2.03
	N.D.

	February
	N.D.
	0.06
	0.08
	6.73
	0.44
	N.D.

	March
	N.D.
	0.01
	0.02
	1.74
	1.80
	N.D.

	April
	0.06
	0.01
	N.D.
	0.51
	0.55
	N.D.

	May
	1.30
	0.22
	0.49
	3.88
	1.30
	N.D.

	June
	0.80
	0.18
	0.08
	0.82
	0.36
	N.D.

	July
	N.D.
	0.07
	0.10
	1.13
	1.36
	N.D.

	August
	N.D.
	0.02
	0.12
	0.07
	0.02
	N.D.

	September
	0.38
	0.07
	0.80
	0.30
	0.09
	N.D.

	October
	0.21
	0.09
	0.03
	0.08
	0.03
	N.D.

	November
	1.87
	0.44
	0.34
	0.20
	0.16
	0.01

	December
	0.09
	0.04
	0.13
	0.12
	0.03
	0.02

	NSW EPA Limits
	200
	100
	600
	400
	1008
	6.00

	Half-life (days)
	3.0
	12.2
	3.3
	270.9
	244.4
	0.54


ENVIRONMENTAL and EFFLUENT MONITORING at ANSTO SITES, 2000

67


